电影行业标准
《电影摄影棚建筑设计标准》

（征求意见稿）
编制说明

（□工作组讨论稿☑征求意见稿□送审稿□报批稿）
标准编制组
2025年10月26日
目录
1一、 工作简况


（一） 任务来源
1
1（二） 制定背景、目的及意义


3（三） 主要起草单位、参与单位及其分工


4（四） 主要起草人及其分工工作


（五） 主要工作过程
6
二、 标准编制原则、主要技术内容及其确定依据
8
（一） 标准编制原则
8
（二） 主要技术内容及其确定依据
9
三、 主要调研、试验验证分析和技术经济论证
11
（一） 调研分析报告
11
（二） 试验验证分析报告
12

（三） 技术经济论证报告
13

四、 国内外相关技术及标准发展现状及对比分析
14

五、 采用国际标准或国外先进标准情况
18
六、 与有关法律、行政法规及相关标准的关系
20
七、 重大分歧意见的处理经过和依据
22
八、 知识产权有关说明
27
（一） 涉及专利的有关说明
27
（二） 其他知识产权说明
27

九、 标准宣贯实施建议
28
（一） 组织措施
28

（二） 技术措施
29
（三） 过渡期及办法
30
（四） 实施日期
30
（五） 废止现行有关标准的建议
30
十、 其他应当说明的事项
30



电影行业标准

《电影摄影棚建筑设计标准》

（征求意见稿）

编制说明
（□工作组讨论稿☑征求意见稿□送审稿□报批稿）
工作简况
任务的来源

根据原国家广播电影电视总局《关于下达2007年度广播电影电视工程建设标准编制任务的通知》（广局〔2007〕451号）的要求，由中广电广播电影电视设计研究院有限公司作为主编单位，负责行业标准《电影摄影棚建筑设计标准》的编制工作。

为适应电影产业快速发展和技术进步的需要，特别是新型特效摄影棚的建设需求，解决原有标准体系分散、技术内容滞后等问题，经主管部门批准，决定制定本标准。新标准整合并修订了《电影摄影棚灯光系统设计规范》（GY 5066—2000）的相关内容，系统规定了各类电影摄影棚建筑的设计要求，为行业提供统一设计依据。
制定背景、目的及意义

1、制定背景

（1）行业发展的迫切需求：近年来，中国电影产业高速发展，市场规模已跃居全球前列，电影工业化进程显著加速。随着大型特效电影、虚拟拍摄（如XR技术）、动作捕捉等新兴制作技术的广泛应用，传统摄影棚的设计标准已无法满足现代电影制作对空间规模、声学性能、设备集成及绿色环保的复合需求。行业亟需一套系统、科学、前瞻的设计标准，以指导摄影棚建筑的规范化建设，推动电影产业从“量”到“质”的转型升级。

（2）技术迭代与工艺升级的驱动：数字技术的革新深刻改变了电影制作方式，摄影棚功能从单一拍摄向多功能、多用途、智能化方向演进。XR虚拟摄影棚、动作捕捉棚、水下摄影棚等特效棚的出现，对建筑空间、结构荷载、电磁环境、水循环系统等提出了全新要求。原有标准（如《电影摄影棚灯光系统设计规范》GY 5066—2000）分散且滞后，缺乏对建筑全生命周期的系统性规定，难以适应现代电影工艺的复杂性和多样性。

（3）国际经验与本土实践的融合：国际上，好莱坞等先进影视工业体系已形成成熟的摄影棚设计规范，涵盖空间规划、声学控制、能源管理等多个维度。中国在借鉴国际经验的同时，需结合本土产业特点、地理环境与政策导向，建立具有自主知识产权的技术标准体系，提升中国电影建筑设计的国际竞争力。

（4）绿色低碳与可持续发展的战略导向：在国家“双碳”战略背景下，摄影棚建筑作为高能耗载体，亟需融入节能、环保理念。通过规范绿色建材使用、太阳能光伏、能源循环利用、雨水回收等措施，推动行业绿色转型，实现经济效益与生态效益的统一。

2、制定目的

（1）规范设计与建设，提升行业标准化水平：明确摄影棚建筑的功能分区、空间参数、结构荷载、声学指标等核心设计要求，为新建、改建和扩建项目提供科学依据，避免重复建设与资源浪费，保障摄影棚建筑的安全、适用与经济性。

（2）适配现代电影工艺，支撑技术创新：针对特效摄影棚的特殊需求，细化技术用房配置、设备接口、环境控制等条款，确保建筑设计与电影制作工艺（如虚拟拍摄、实时渲染、动作捕捉）无缝衔接，为前沿技术应用提供标准化载体。

（3）优化空间与流线设计，提升运营效能：通过科学的功能分区、人车分流、道具与人员流线分离等措施，实现空间布局优化，旨在提升拍摄效率、空间利用率与多功能性，并降低运营成本及安全风险。

（4）强化安全与环保，推动可持续发展：整合防火、隔声、减振、荷载安全等技术措施，保障建筑使用安全；引入节能设计、可再生能源利用、智能管理等绿色条款，引导低碳建筑实践，降低全生命周期能耗。

3、重要意义

（1）推动电影工业化体系构建：本标准填补了特效摄影棚设计领域的空白，首次系统提出“摄影棚园区”规划理念，规范共享设施、外景拍摄区与物流体系设计，推动影视产业向集群化、规模化发展，为中国从“电影大国”迈向“电影强国”提供技术支撑。

（2）促进影视科技与建筑设计的融合创新：通过整合建筑、结构、声学、悬吊与灯光、建筑设备等多专业要求，本标准为虚拟制作、实时渲染、水下拍摄等前沿技术提供了标准化应用场景，促进影视科技与建筑设计的交叉创新，助力产业技术升级。

（3）增强中国影视建筑的全球竞争力：对标国际先进标准，结合中国本土实践，建立自主技术体系，提升中国影视建筑在国际市场的认可度与话语权，吸引全球优质制作资源向中国集聚。

（4）践行绿色发展战略，引领行业低碳转型：通过强制性节能条款、智能化管理要求与生态设计指引，推动摄影棚建筑向低能耗、低排放方向转型，响应国家生态文明建设战略，为文化设施绿色建设提供示范。

（5）保障高质量影视作品创作：通过标准化、专业化的建筑设计，为电影创作提供安全、高效、环保的物理空间，夯实影视精品生产的硬件基础，助力中国电影艺术与技术的协同发展。

4、结语：

《电影摄影棚建筑设计标准》是中国电影产业发展与建筑技术进步的必然产物。它立足行业实际需求，融合国际经验与本土创新，是推动影视建筑标准化、专业化、绿色化的重要里程碑。本标准的实施将为高质量影视作品创作提供坚实技术保障，助力中国电影工业体系迈向全球价值链高端。

主要起草单位、参与单位及其分工

1. 负责起草主编单位：中广电广播电影电视设计研究院有限公司（地址：北京市西城区西便门外大街2号；邮政编码：100045）
2. 参与起草单位：

中国电影科学技术研究所（中央宣传部电影技术质量检测所）

中国电影股份有限公司

中影（北京）电影制片厂有限公司

北京电影学院

中影科技（北京）有限公司

上海电影技术厂有限公司

3. 分工安排：

（1）负责起草主编单位:

中广电广播电影电视设计研究院有限公司：以下简称“中广电设计院”。
全面负责标准的统筹规划、组织协调与最终统稿工作；

牵头起草“1 总则”、“2 术语”、“3 选址、基地和总平面”、“4 建筑”、“5 结构”、“6 建筑声学”、“7 悬吊与灯光”、“8 建筑设备”等核心章节；

整合各参与单位意见，确保标准内容系统完整、技术先进、可操作性强；

组织国内外电影摄影棚建筑发展趋势调研，结合我国实际，提出适应未来技术发展的设计参数与设计要求。

（2）参与起草单位分工：

中国电影科学技术研究所（中央宣传部电影技术质量检测所）:负责“特效电影摄影棚”（包括XR摄影棚、动作捕捉棚、水下摄影棚等）相关技术参数的审定与验证，提供国内外先进技术标准对比分析，确保特效摄影棚设计指标的科学性与前瞻性。

中国电影股份有限公司、中影（北京）电影制片厂有限公司:基于一线制片管理经验，负责“摄影棚工艺流线”、“辅助用房配置”、“多功能使用适应性”等内容的实践验证与优化建议，确保标准符合电影拍摄实际需求。

北京电影学院:负责从电影艺术创作与人才培养角度，对“摄影棚空间尺度”、“悬吊与灯光以及声学环境”、“导演控制室与每日样片室”等功能配置提出专业建议，确保标准兼顾艺术创作与技术创新。

中影科技（北京）有限公司:负责“悬吊与灯光系统”、“智能化控制”、“XR摄影棚设备接口”等技术内容的起草与复核，结合国内外先进设备应用经验，提出安全、高效、可扩展的系统设计要求。

上海电影技术厂有限公司:负责“摄影棚声学设计”、“水下摄影棚水循环系统”、“特殊摄影棚环境控制”等专项技术的实践支撑，提供长三角地区摄影棚建设与运营案例，完善区域适应性条款。

4. 协作机制：

各参与单位按专业领域分工，分别开展资料收集、技术调研、专题研讨与条文起草；

主编单位定期组织跨单位协调会议，整合各方意见，确保标准内容协调一致；

最终由主编单位汇总形成送审稿，经全体参与单位审核确认后报送主管部门。

主要起草人及其分工工作
主要起草人

项目负责人：刘世强
联系人：周春江
	序号
	姓名
	工作单位
	职称
	手机号
	专长及主要负责业务

	1
	刘世强
	中广电设计院
	正高级工程师
	13901390436
	影视建筑设计与研究

	2
	周春江
	中广电设计院
	高级工程师
	15300329046
	影视建筑设计与研究

	3
	吴纯举
	中广电设计院、电影放映协会
	正高级工程师
	13801163586
	摄影棚建筑技术

	4
	雷振宇
	中国电影股份有限公司
	正高级工程师
	13001022163
	电影制作技术

	5
	靳宇
	中影电影数字制作基地有限公司
	正高级工程师
	13811392964
	电影制作技术

	6
	朱君
	上海电影技术厂有限公司
	正高级工程师
	18621188402
	电影制作技术

	7
	康玉清
	中广电设计院
	高级工程师
	13601123725
	电影制作技术

	8
	陈军
	北京电影学院影视技术系
	研究员
	13701095047
	影视制作

	9
	高峰
	中国电影科学技术研究所
	正高级工程师
	13661071476
	电影技术

	10
	李娜
	中国电影科学技术研究所
	高级工程师
	13810263050
	电影检测、标准制定

	11
	边清勇
	北京腾益广播电视工程技术开发中心
	正高级工程师
	13901355402
	电气、灯光

	12
	胡海兴
	中广电设计院
	高级工程师
	13810587200
	建筑

	13
	王晟
	中广电设计院
	高级工程师
	13810884687
	建筑

	14
	周耀平
	中广电设计院
	正高级工程师
	18910723673
	电影工艺

	15
	欧阳玥
	中广电设计院
	高级工程师
	13810045728
	电影工艺

	16
	裘建东
	中广电设计院
	正高级工程师
	13701118320
	结构

	17
	秦东
	中广电设计院
	高级工程师
	13801394683
	结构

	18
	魏军
	中广电设计院
	正高级工程师
	13641368801
	结构

	19
	张明照
	中广电设计院
	高级工程师
	13911027266
	声学

	20
	冯伟
	中广电设计院
	高级工程师
	15011283729
	声学

	21
	张学柱
	中广电设计院
	高级工程师
	13671207904
	电气、灯光

	22
	李道君
	中广电设计院
	正高级工程师
	13911801940
	电气、灯光

	23
	陈钧
	中广电设计院
	正高级工程师
	13901017140
	电气、灯光

	24
	王红旗
	中广电设计院
	正高级工程师
	13521227561
	电气、灯光

	25
	高尔海
	中广电设计院
	高级工程师
	18618487537
	暖通空调

	26
	李阳
	中广电设计院
	正高级工程师
	13621146682
	给排水

	27
	钟铁军
	中广电设计院
	高级工程师
	18611686276
	智能化


2. 分工工作
项目负责人：刘世强

	章节
	内容
	起草人
	分工工作说明

	1
	总则
	刘世强、吴纯举
	负责标准总体框架、编制原则、适用范围及核心设计理念的确定。统筹协调各章节内容，确保标准的系统性、先进性与适用性

	2
	术语
	刘世强、吴纯举、胡海兴、周春江、王 晟、高 峰、李 娜、周耀平
	负责定义和规范电影摄影棚建筑领域的关键术语，特别是针对特效摄影棚（XR、动捕、水下）、技术用房、辅助用房等新兴概念进行精准界定，建立统一的技术语言体系

	3
	选址、基地和总平面
	刘世强、胡海兴、周春江、王 晟
	负责研究并规定摄影棚园区及建筑的宏观布局要求。重点包括：区位选择与产业规划协调、基地与城市道路的衔接、内部功能分区（如特效棚区、外景地、后期中心）、环形货运通道、无人机作业区、大型车辆通行与转弯模拟验证等

	4
	建筑设计

	4.1
	 一般规定
	刘世强、胡海兴、周春江、王 晟、高 峰、康玉清
	确立摄影棚建筑设计的通用原则，包括功能分区、流线组织（人车、客货、干湿分流）、空间灵活性、噪声控制、节能及无障碍设计等共性要求

	4.2
	 摄影棚
	刘世强、胡海兴、周春江、王 晟、高 峰、雷振宇、李 娜、陈 军
	核心章节。负责各类摄影棚（常规、XR、动捕、水下）的空间尺度（标称面积、净高、技术层）、天桥系统、吊机轨道、道具门、地面锚点等关键建筑要素的设计参数与技术要求制定

	4.3
	 技术用房
	刘世强、胡海兴、周春江、高 峰、周耀平、陈 军、欧阳玥
	负责导演控制室、各类数据处理机房、设备监控室等与技术工艺紧密相关的用房设计。重点明确其位置、面积、视线、观察窗及与摄影棚的工艺联动关系

	4.4
	 辅助用房
	刘世强、胡海兴、周春江、王 晟、高 峰、雷振宇
	负责化妆室、服装室、道具库、摄制组工作室等辅助功能空间的设计标准制定，确保其满足电影拍摄的流程需求和人员使用舒适度

	4.5
	 室内装修
	刘世强、胡海兴、周春江、王 晟
	负责规定摄影棚及配套用房的装修材料选用、构造做法、色彩及光学要求（如无反光），并与声学、工艺要求协同

	5
	结构
	裘建东、秦 东、魏 军、刘世强
	负责摄影棚建筑的结构体系选型、荷载取值（特别是吊挂荷载、道具车荷载、水池荷载）、抗震设计、水下结构抗浮与防水，以及为各类预埋件和悬吊系统提供结构安全保证

	6
	建筑声学
	张明照、冯 伟、刘世强、雷振宇、靳宇、朱 君
	核心章节。负责制定同期/非同期录音摄影棚的噪声控制标准（NR值）、围护结构隔声量、混响时间频率特性等关键声学指标。对空调系统消声、设备隔振、以及XR棚、动捕棚的特殊声学要求进行专项设计

	7
	悬吊与灯光

	7.1-7.4,7.5
	一般规定、灯光供配、电调光与控制以及灯具、布置与安装
	雷振宇、靳 宇、陈 军、张学柱、李道君、陈 钧、朱 君、刘世强
	负责摄影棚灯光系统的整体设计，包括供配电方案（TN-S系统、谐波抑制）、数字调光与控制网络、灯具选型与配置（特别是XR棚防眩光、动捕棚无频闪、水下棚防水要求）

	7.4
	悬吊装置
	边清勇、朱 君、雷振宇靳 宇、陈 军、陈 钧、刘世强、周春江
	负责吊机轨道系统、电动葫芦、单点吊机等机械悬吊设备的安全要求、控制精度（尤其满足XR虚拟拍摄定位需求）及其与建筑、结构的接口条件

	8
	建筑设备

	8.1
	给水排水
	李 阳、靳 宇、朱 君、陈 军、刘世强
	负责摄影棚工艺用水、排水系统设计，重点是对水下摄影棚水循环系统（过滤、消毒、恒温）的专项设计，以及雨戏接口、排水隔振等特殊要求

	8.2
	供暖、通风和空气调节
	吴纯举、高尔海、雷振宇、靳 宇、朱 君、刘世强、李娜
	负责制定摄影棚及技术用房的空调、通风方案，核心是满足声学背景噪声要求的风速控制和消声设计，以及XR棚LED屏冷却、水下棚防结露、设备机房专用空调等特殊环境的温湿度控制

	8.3
	电气
	雷振宇、靳 宇、朱 君张学柱、李道君 陈 钧、王红旗、边清勇、刘世强
	负责园区及摄影棚的供配电系统（双重电源、灯光专用变压器）、工艺设备UPS、照明、防雷接地及屋面光伏预留等设计，确保电力供应的安全、可靠和纯净

	8.4
	建筑智能化
	钟铁军、雷振宇、靳 宇、朱 君、陈军、刘世强、李 娜
	负责构建摄影棚园区的智能化体系，包括信息网络（影视专用网与公共网物理隔离）、建筑设备监控、安全防范、智能标识等系统，并预留与虚拟制作、动捕等工艺系统的数据接口

	
	引用标准名录
	刘世强、胡海兴
	

	
	条文说明
	起草人对应编写
	


主要工作过程

根据《电影摄影棚建筑设计标准》（DY/T 50xx—2026）的编制任务要求，编制组于2025年2月正式启动标准制定工作，计划至2026年6月完成报批稿，历时近一年。主要工作过程如下：
1、起草阶段（2025年2月—2025年5月）
（1）成立编制组与制定工作大纲：2025年2月，主编单位中广电广播电影电视设计研究院有限公司联合各参编单位，成立了标准编制组。编制组明确了任务分工、进度计划和编写原则，制定了详细的工作大纲。

（2）广泛调研与资料收集：编制组在全国范围内开展了广泛深入的调研工作。重点调研了国内具有代表性的电影摄影棚基地和园区，包括但不限于：
中国怀柔数字影视基地（国家中影数字制作基地）、青岛东方影都影视产业园、横店影视城、象山影视城、上海车墩影视乐园、无锡国家数字电影产业园（华莱坞）、扬州影视基地、建德数字影视产业园、海口观澜湖影视基地

此外，还对长春电影制片厂等传统制片基地及其设计研究机构进行了调研。
（3）总结实践经验与借鉴先进标准：编制组系统总结了我国电影摄影棚建设，特别是近年来大型化、数字化、特效化摄影棚（如XR棚、动捕棚、水下棚）设计、建设与运营中的实践经验。同时，深入研究并参考了国内外相关的先进标准和规范，包括国际电影制片厂协会的相关建议、美国及欧洲在虚拟制作、声学设计、绿色建筑等方面的标准与实践案例，确保本标准技术内容的先进性与国际视野。
（4）形成初稿与内部咨询：在充分调研分析的基础上，编制组于2025年5月初完成标准初稿。随后，由设计院科研和标准管理部牵头，通过内部网站公开征求意见，并征询业内专家建议。经为期一个月的意见征集，共收到反馈意见230条。编制组对每条意见均予以回复，并据此对标准框架、条、款、项及关键技术参数进行了大量补充、修改、调整与完善。
（5）完成内部工作组讨论稿：基于征询意见，编制组对标准内容进行了多轮修改与完善，逐条逐款细致打磨，于2025年10月形成《电影摄影棚建筑设计标准（工作组讨论稿）》及《报送申请报告》。
2、工作组讨论稿阶段计划（2025年10月—2025年11月）
征询电影行业专家意见：2025年10月，标准工作组讨论稿通过电影行业专家委员会，组成专家委员会评审，根据专家意见，修改调整，最终形成《电影摄影棚建筑设计标准（征求意见稿）》
3、征求意见阶段计划（2025年11月—2026年2月）
（1）广泛征求意见：2025年11月，标准征求意见稿通过电影行业专家委员会的公文、官方网站、行业平台等多种渠道，向全国范围内的电影行政主管部门、影视基地、设计院所、科研机构、高等院校、设备厂商及行业专家等共XX家（具体数量可根据实际情况填写，应体现广泛性和代表性）单位或个人广泛征求意见。
（2）意见汇总与处理：征求意见截止后，编制组对收集到的反馈意见进行了系统整理、归纳和分析，共收到各类意见XXX条（具体数量可根据实际情况填写）。编制组逐条对意见进行了认真研究和讨论，形成了《征求意见汇总处理表》。
（3）修改形成送审稿：在意见处理基础上，编制组对征求意见稿进行了全面修改和优化。对于采纳的意见，在标准条文和条文说明中予以体现；对于部分采纳或未采纳的意见，均与提出单位进行了必要的沟通和说明，并在《征求意见汇总处理表》中阐述了理由。在此基础上，计划于2026年2月完成了标准送审稿及其附件的编制工作。
4、审查与报批阶段（2026年3月—2026年5月）
（1）送审稿审查：计划于2026年3月，国家电影局组织召开了《电影摄影棚建筑设计标准（送审稿）》审查会。会议邀请了建筑设计、电影工艺、声学、结构、设备等领域的专家组成审查委员会。审查委员会听取了编制组的汇报，对送审稿进行了逐章逐条的审查。
（2）根据审查意见修改：编制组根据审查会议形成的专家审查意见，对送审稿进行了最后的修改和完善，确保了标准技术内容的科学性、协调性和可操作性。
（3）完成报批稿：计划于2026年5月，编制组最终完成了《电影摄影棚建筑设计标准》报批稿的全部文件，包括标准条文、条文说明、征求意见汇总处理表、审查会议纪要及审查意见处理情况等，并按程序上报国家电影局，等待批准发布。
总结：本标准编制过程严格遵循了国家标准制定的程序要求，注重调查研究，广泛征求意见，凝聚了行业共识。编制工作紧密结合了我国电影产业高质量发展的需求和摄影棚建筑技术的最新发展，特别是对特效摄影棚、绿色节能、智能化管理等新兴领域进行了前瞻性的规范，旨在为提升我国电影摄影棚的建设水平提供坚实的技术支撑。
标准编制原则、主要技术内容及其确定依据

标准编制原则

本标准的编制遵循以下基本原则，以确保其科学性、先进性、适用性和可操作性：
1、系统性原则：将摄影棚建筑视为一个由选址、基地和总平面、建筑、结构、建筑声学、悬吊与灯光、建筑设备等多系统构成的有机整体。标准编制打破了以往各专业条块分割的局限，强调系统性设计，确保各专业技术要求协调统一，共同满足电影拍摄的复杂工艺需求。例如，对XR摄影棚、动捕棚及水下棚等特效棚的设计，综合考量了建筑空间、结构荷载、声学环境、悬吊与灯光、设备管线的协同关系。
2、前瞻性与引导性原则：充分调研并吸纳了国内外电影工业，特别是虚拟制作、高性能动捕、大型水下拍摄等前沿技术的发展成果与建设经验。标准不仅立足于解决当前摄影棚建设的关键问题，更着眼于未来电影制作技术的演进，对新兴特效摄影棚的类型、技术参数、空间配置等进行了规定和引导，如明确XR摄影棚的LED屏幕配置、动捕棚的电磁环境与隔振要求，为行业技术升级和设施建设提供前瞻性指引。
3、适用性与可操作性原则：标准条款的制定紧密结合国内电影制片工艺流程、建设水平和管理模式。在技术指标确定上，既参考了国际先进标准（如好莱坞制片厂、英国松林制片厂的技术规范），又考虑了国内的实际条件与地域差异，符合通用规范的底线要求。标准提供了具体的设计参数、面积指标和构造要求，便于设计、施工、验收等环节执行。
4、安全性与可靠性原则：将安全置于首位，全面涵盖建筑安全、结构安全、使用安全及职业健康安全。针对摄影棚大跨度结构、重型悬吊系统、水下设施及特种设备机房等关键部位，明确提出了荷载、防潮、防腐、隔振及安全防护等专项要求。特别是在结构荷载、悬吊装置安全以及水下摄影棚抗浮与防水等方面，规定了必须进行专项设计与验算，确保建筑本体的绝对安全可靠。
5、绿色与可持续发展原则：贯彻国家绿色、节能、环保的政策导向。在标准中强调了摄影棚建筑的节能设计（如体形系数、围护结构热工性能）、节水设计（如雨水回收、节水器具）、环保材料选用以及室内环境污染控制。鼓励采用高效的冷热源系统、预埋综合管廊、预留太阳能光伏安装条件等，降低建筑全生命周期的资源消耗与环境影响。
主要技术内容及其确定依据

本标准的主要技术内容涵盖从宏观选址到微观室内装修的全过程，其确定依据如下：
1、术语与分类体系（第2章、第3章、第4章）：
（1）内容：建立了清晰的“摄影棚-摄影棚建筑-摄影棚园区”三级术语体系，明确了常规摄影棚与特效摄影棚（XR、动捕、水下）的定义。对摄影棚园区、单体建筑及单个摄影棚进行了规模分级（如特大型、大型、中型、小型），并规定了相应的分类标准（如园区按棚数量、建筑按总面积、单个棚按标称面积）。
（2）依据：适应现代电影产业向园区化、规模化、专业化发展的趋势（参考了美国环球影城、中国青岛东方影都等园区模式）。明确的分类为后续差异化技术要求的提出奠定了基础，使标准能够精准适用于不同层级和类型的建设项目。本标准增设“特效电影摄影棚”专类（第2.0.6条），并针对XR棚（第4.2.10条）、动捕棚（第4.2.11条）、水下棚（第4.2.12条）分别规定了其独特的空间参数、技术用房配置和设备接口要求，填补了国内此类摄影棚设计标准的空白。

2、选址、基地与总平面规划（第3章）：
（1）内容：详细规定了摄影棚建筑与园区在选址时对声环境、电磁环境、地质交通等的要求。在总平面设计中，强调了功能分区明确（拍摄区、后期区、外景区、保障区）、流线组织高效（人车分流、客货分流、道具流线独立），并针对无人机作业区、外景拍摄区隔离绿带、环形货运通道等提出了具体指标。
（2）依据：吸取了国内外优秀影棚选址经验，避免外部噪声（如交通）和振动干扰同期录音。总平面设计借鉴了现代化制片厂的高效物流与人流组织模式，确保制片流程顺畅，提升运营效率。无人机作业区的设置响应了航拍技术在电影拍摄中的广泛应用。
3、建筑与空间设计（第4章）：
（1）内容：这是标准的核心部分。系统规定了摄影棚的空间形态（矩形平面、净高与净宽比例）、技术层（A/B/C类）构成、天桥层与吊机轨道系统布置、道具门配置、以及各类技术用房和辅助用房的面积、位置与设计要求。对XR、动捕、水下等特效摄影棚提出了专项空间与技术参数。
（2）依据：空间参数（如净高公式H=kW+3.0）基于对国内外大量摄影棚实例（如中影基地、上影车墩、青岛东方影都、横店影视城、扬州影视基地、无锡国家数字电影产业园、象山影视城、英国松林、英国华纳兄弟利维斯登影城、美国华纳兄弟伯班克影城、派拉蒙影城、环球影城、迪士尼影城、索尼影城等）的统计分析，以满足大型布景、高位灯光和特效设备安装的需求。特效棚的设计要求直接来源于其特定工艺，如XR棚的LED墙弧度与摄像机距离、动捕棚的净空与防振、水下棚的水深与观察设施等，均是对应技术应用的直接体现。
4、结构设计（第5章）：
（1）内容：明确了摄影棚主体结构、屋顶结构的选型原则。重点规定了摄影棚、技术用房、辅助用房的楼面活荷载标准值，特别是摄影棚顶部的吊挂荷载（≥3.0 kN/m²）以及单点吊机荷载。对水下摄影棚的抗浮、防水及动力荷载验算提出了专门要求。
（2）依据：荷载取值综合考量了国内外相关标准（如英国BSI、美国ANSI部分推荐值）和实际工程调研，确保结构能够安全承载日益沉重的灯光、音视频、布景设备以及可能的道具车辆。水下棚的结构要求是基于其特殊使用环境和设备运行（如造浪）带来的挑战。
5、建筑声学（第6章）：
（1）内容：区分了同期录音棚与非同期录音棚，分别规定了背景噪声限值（NR数）、围护结构隔声量（RW+Ctr）、混响时间及其频率特性。强调了设备噪声与振动控制、音质缺陷消除。
（2）依据：声学指标参考了国际标准化组织（ISO）的相关标准以及国内外专业摄影棚的声学设计实践。严格的噪声和隔声要求是保证电影现场录音质量的基石。混响时间曲线旨在为对话清晰度和声音质感提供适宜的声学环境。
6、悬吊与灯光系统（第7章）：
（1）内容：将原《电影摄影棚灯光系统设计规范》GY 5066—2000修订后并入，内容扩展至悬吊装置。规定了灯光末端配电、调光与控制、悬吊装置（吊杆、轨道、电动葫芦）的安全与控制，以及灯具配置与安装要求。
（2）依据：整合灯光与悬吊，符合电影布光工艺的实际流程。安全要求遵循了演出安全相关行业标准。针对XR棚的灯光，强调了其对LED屏的低干扰特性，这是虚拟拍摄技术中的关键痛点问题。
7、建筑设备（第8章）：
（1）内容：全面覆盖给水排水、供暖通风与空气调节（HVAC）、电气、建筑智能化系统。提出了工艺用水水质、空调系统风速与噪声控制、灯光负荷等级与供电、智能化系统集成等具体要求。对水下摄影棚的水循环系统（过滤、消毒、恒温）进行了专项规定。
（2）依据：设备配置以满足电影工艺需求为首要目标。例如，空调系统的低风速和低噪声设计服务于同期录音；专用灯光变压器和二级负荷供电保障了拍摄用电的可靠与稳定；智能化系统为现代制片管理和大数据量传输提供了基础。水下棚的水处理系统参照了高级人工泳池和大型水族馆的标准，确保水体安全与拍摄效果。
综上所述，本标准的技术内容体系完整、重点突出，其确定紧密结合了电影制作的工艺内核，充分借鉴了国内外先进经验和案例，并积极响应了技术发展趋势，旨在为我国电影摄影棚的规范化、高质量建设提供坚实的技术支撑。
主要调研、试验验证分析和技术经济论证
调研分析报告

为编制本标准，编制组对国内外电影摄影棚的建设现状、技术发展趋势及实际运营需求进行了广泛而深入的调研。调研范围覆盖了北美、欧洲、亚太、中国等多个影视产业发达地区，涉及好莱坞传统制片厂、新兴虚拟制片基地以及国内主要影视园区。
1、国内外摄影棚建筑发展趋势调研：
（1）规模化与集群化： 国际领先的影视基地，如英国松林、英国华纳兄弟利维斯登影城、美国华纳兄弟伯班克影城、派拉蒙影城、环球影城、迪士尼影城、索尼影城，以及国内的中影基地、青岛东方影都、上影车墩影视基地、横店影视城、扬州影视基地、无锡国家数字电影产业园、象山影视城等等，均呈现出摄影棚集群化发展的特征。本标准首次明确定义“摄影棚园区”并对其进行分级（第2.0.5条，第3.3.1条），正是顺应了这一趋势，旨在通过资源共享和功能聚合提升整体运营效率。
（2）技术驱动与专业化：电影制作技术的飞速发展，特别是虚拟制片（如XR）、高精度动作捕捉、大型水下特效的普及，对摄影棚空间、结构、环境控制提出了前所未有的专业要求。调研发现，传统摄影棚标准已无法满足这些特效摄影棚的需求。本标准增设“特效电影摄影棚”专类（第2.0.6条），并针对XR棚（第4.2.10条）、动捕棚（第4.2.11条）、水下棚（第4.2.12条）分别规定了其独特的空间参数、技术用房配置和设备接口要求，填补了国内此类摄影棚设计标准的空白。
（3）工艺融合与灵活性：现代电影制作流程中，前期拍摄与后期制作的界限日益模糊，现场实时渲染、数据处理成为常态。调研显示，将导演控制室、数据处理机房等技术用房（第2.0.26条至第2.0.42条）与摄影棚进行一体化、近距离协同设计至关重要。本标准对此类技术用房的布局、面积、环境控制（如声学、电磁屏蔽）作出了详细规定，确保了工艺流的顺畅。
（4）绿色与可持续发展：国际先进制片厂已开始注重节能降耗，如采用LED灯具、雨水回收、太阳能光伏、高效空调系统等。本标准在总平面设计（第3.3.7条）、建筑节能（第4.1.8条）、设备选型（第8.2.2条）等方面均提出了绿色、节能的要求，引导摄影棚建筑向环境友好型发展。
2、现有标准与问题分析：
国内此前缺乏针对电影摄影棚建筑的专用国家级设计标准。原《电影摄影棚灯光系统设计规范》GY 5066—2000仅涵盖灯光部分，且技术内容已显滞后。其他相关建筑标准未能充分考虑电影工艺的特殊性，如巨大的空间尺度、复杂的悬吊荷载（第5.2.3条）、严格的声学要求（第6章）、特殊的物流流线（第3.3.3条）等。
通过调研发现，已建成的部分摄影棚因缺乏统一标准指导，存在空间净高不足、荷载考虑不周、电力不足、声学效果不佳、技术用房配置不合理、流线交叉、多功能多用途使用等问题，影响了使用效率并增加了改造成本。本标准系统性地解决了这些问题，为新建和改建项目提供了全面、科学的设计依据。
试验验证分析报告

在标准编制过程中，针对关键技术和参数，编制组通过理论计算、模型分析、现场测试及参考已建成项目的运营反馈等方式进行了验证。
1、结构荷载与悬吊系统验证：
基于对国内外大量摄影棚实际使用的灯光、布景、LED屏幕等设备重量的统计分析，并结合结构计算软件进行模拟，确定了摄影棚顶部吊挂静荷载标准值不应小于1.0 kN/㎡（第5.2.3条），吊挂活荷载标准值不应小于3.5 kN/㎡（第5.2.4条），并对单点吊机荷载（第5.2.4条）提出了要求。该数值已在国内多个大型摄影棚（如中影基地）的实际结构设计中得到应用和验证，确保了结构安全。
对天桥层（第4.2.3条）、吊机轨道系统（第4.2.5条）的布置方式（单向平行、田字格）及其与建筑空间的协调关系进行了模拟和案例分析，确认了其间距、净高、通行宽度等参数的合理性和可操作性。
2、建筑声学参数验证：
（1）本标准规定的摄影棚噪声评价曲线（NR值，第6.2.1条）和混响时间频率特性（第6.4.1条），参考了国际标准化组织（ISO）的相关标准、国外先进制片厂的声学设计手册，并通过对国内多个高质量同期录音棚的现场声学测量数据进行了比对和修正。实践证明，该指标能满足电影同期录音对低背景噪声和适宜混响环境的要求。
（2）针对XR摄影棚LED屏幕可能带来的声反射问题，通过声学模拟和在建XR棚的测试，明确了需对屏幕背面及相邻区域进行强吸声处理（第6.4.6条），以保证语音清晰度和声场均匀度。
3、特效摄影棚环境控制验证：
（1）XR摄影棚的室内净高、弧形LED墙半径、摄像机拍摄距离等关键技术参数（第4.2.10条），是基于虚拟制片的技术原理，并参考了如《曼达洛人》所使用的StageCraft技术等国际成功案例的经验数据，结合国内LED显示屏制造商和虚拟引擎供应商提供的技术建议综合确定。
（2）水下摄影棚的水循环系统参数（水体置换率、水温控制精度，第8.1.15条）和结构抗浮、防水要求（第5.1.7条），咨询了专业水族工程公司和结构工程师，并借鉴了大型水上乐园和专业潜水训练设施的设计经验，确保了系统的可靠性、安全性和拍摄水体的高质量。
技术经济论证报告

本标准的制定与实施，将在技术和经济层面产生显著的积极影响。
1、技术效益：
（1）提升设计质量与效率：本标准为电影摄影棚建筑提供了统一、权威的设计依据，避免了因设计缺陷导致的反复修改，缩短了设计周期。通过明确的分类、参数和构造要求，使设计工作更加规范化、精细化。
（2）保障工艺实现：标准充分体现了电影工艺需求，确保了摄影棚建筑能够有效支撑从常规拍摄到尖端特效制作的各种电影生产工艺，提升了国产电影的制作水平和国际竞争力。
（3）促进技术集成与创新：标准鼓励和引导了新技术、新设备、新工艺的应用，如虚拟制片、动作捕捉等，为电影工业的技术升级提供了基础建筑保障。
2、经济效益：
（1）降低全生命周期成本：虽然按标准进行设计和建设可能在初期投资上略有增加，但通过优化空间利用、合理配置设备、采用节能措施（如集中冷热源、雨水回收），能够显著降低运营阶段的能源消耗和维护成本。避免因设计不当导致的后期大规模改造，节约了巨额费用。
（2）提高摄影棚使用率和附加值：符合标准的摄影棚因其功能完善、技术先进、环境优越，能够吸引更多高端制片项目，提高棚的使用率和租赁收入。同时，其多功能使用设计（第4.2.13条，第4.4.12条）拓展了盈利渠道。
（3）带动产业发展与投资：一套科学、完善的设计标准有助于增强投资者信心，引导社会资本更有序、更高效地投入影视基础设施领域，促进影视产业集聚区的健康发展，产生巨大的间接经济效益。
3、社会效益：
（1）规范市场秩序：标准的出台将结束国内电影摄影棚建筑设计无专门标准可依的局面，有利于建立公平、规范的市场竞争环境。
（2）推动绿色建造：标准中关于节能、节水、节地的要求，符合国家可持续发展战略，推动了绿色建筑理念在专业建筑领域的应用。
结论：本标准的制定建立在充分的调研、科学的验证和全面的技术经济分析基础之上。其内容全面、技术先进、指标合理，既借鉴了国际先进经验，又紧密结合了国内实际，能够有效指导我国电影摄影棚的建筑设计，满足当前及未来一段时期内电影产业发展的需要，具有显著的技术必要性、经济合理性和社会效益。
国内外相关技术及标准发展现状及对比分析
电影摄影棚作为电影工业的核心基础设施，其设计与建造水平直接关系到电影制作的工艺实现、艺术表达和产业效率。近年来，随着电影技术的飞速发展，特别是虚拟制作、高帧率、高动态范围（HDR）拍摄等技术的普及，对摄影棚建筑提出了前所未有的高标准和专业化要求。本章将梳理国内外电影摄影棚的技术发展趋势、典型实践案例及相关标准建设情况，并与本标准进行对比分析。
国内发展现状

4.1.1 技术发展

我国电影摄影棚建设经历了从无到有、从单一到综合、从传统到高科技的快速发展历程。
（1）规模化与园区化：早期摄影棚多为独立、分散建设。近年来，以北京中影数字基地、青岛东方影都、无锡国家数字电影产业园、横店影视城、上海车墩影视基地、象山影视城、扬州影视基地等为代表的大型影视基地迅速崛起，形成了集拍摄、制作、住宿、旅游于一体的“摄影棚园区”模式。本标准中“摄影棚园区”的概念，正是对这一发展趋势的总结与规范。
（2）高技术摄影棚的兴起：为满足大片和特效电影需求，国内陆续建成了多个具备世界先进水平的大型摄影棚和特效棚。例如，青岛东方影都拥有超过10000平方米的单体摄影棚和先进的水下制作中心；中影基地则配备了大型数字特效摄影棚。动作捕捉、XR虚拟拍摄等特效摄影棚在国内也开始普及，但相关建筑设计标准此前尚属空白。
（3）工艺与建筑的融合需求增强：传统建筑设计往往滞后于电影工艺需求，导致摄影棚建成后可能需要进行适应性改造。近年来，行业愈发认识到在建筑设计阶段就深度融合电影工艺、声学、灯光等专业要求的必要性。
4.1.2 标准体系建设

在本标准出台之前，我国缺乏针对电影摄影棚建筑的专用国家或行业标准。
（1）相关标准：设计主要参考《广播电视录（播）音馆、演播室声学设计规范》GY/T 5086、《电视演播室灯光系统设计规范》GY 5045等广播电视领域标准，以及《建筑设计防火规范》GB 50016、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118等通用建筑标准。这些标准在声学、灯光等具体参数上可能与电影拍摄的特定要求（如同期录音的更高噪声控制标准、虚拟拍摄的特殊空间需求）存在差异。
（2）标准空白：对于摄影棚的选址、总平面规划、建筑空间尺度（如天桥层、技术层）、荷载（特别是悬吊系统）、特种摄影棚（XR、动捕、水下）的工艺条件等，缺乏系统性的规定。本标准首次全面、系统地构建了电影摄影棚建筑的设计标准体系，填补了国内空白。
国外发展现状

4.2.1 技术发展

美国、英国等电影工业强国在摄影棚技术方面处于全球领先地位，其发展呈现出高度专业化、高科技化和绿色可持续的特点。
（1）虚拟制作引领变革：以美国工业光魔StageCraft技术为代表的LED虚拟制片棚（即XR摄影棚）已成为行业新标准。英国的松林制片厂、谢伯顿制片厂等也大量应用此项技术。这类摄影棚对空间尺寸（特别是净高与宽度比例）、LED墙的安装与结构荷载、地面与顶棚屏的集成、实时渲染设备机房的布局等提出了全新要求。本标准第4.2.10条对XR摄影棚的专门规定，紧跟了这一国际前沿趋势。
（2）高度专业化与灵活性：好莱坞的摄影棚设计不仅规模宏大，更注重功能的专业化和使用的灵活性。例如，华纳兄弟伯班克影城的摄影棚拥有复杂的网格系统和天桥设计，以适应各种布景和灯光需求。本标准中对天桥层、吊机轨道系统的详细规定（第4.2.3～4.2.5条），借鉴了这种追求空间效率和使用便利性的设计理念。
（3）可持续性与绿色建筑：欧美发达国家在新建摄影棚时，普遍注重节能、减排和资源循环利用。例如，采用高效的节能空调系统、雨水回收、太阳能光伏、绿色建材等。本标准在第8章“建筑设备”中强调了节能、雨水回收等要求，与国际趋势相符。
4.2.2 标准与规范

国外并无与本标准完全对应的、独立的“电影摄影棚建筑设计国家标准”，但其技术要求和最佳实践体现在多个层面：
（1）美国：
1）行业指南与公司标准：美国运动图像艺术与科学学院（AMPAS）等机构会发布技术报告和指南。更重要的是，大型制片厂（如迪士尼、华纳兄弟）和专业的摄影棚设计建造公司，在长期实践中形成了内部的设计标准、技术规格书和检查清单。这些文件内容详尽，覆盖了声学、结构、电气、机械等所有系统。
2）建筑与安全规范：摄影棚建设必须严格遵守地方性的建筑规范（如基于国际建筑规范IBC的加州建筑规范）、消防规范（NFPA）、电气规范（NEC）以及职业安全与健康管理局（OSHA）的规定。这些规范确保了建筑的基本安全，但未针对电影工艺做特殊规定。
（2）欧洲（以英国为例）：
1）英国广播公司（BBC）设计指南：BBC发布的设计指南对其所属的演播室和制作设施有详细要求，虽侧重于电视，但对电影摄影棚，特别是声音和灯光系统有重要参考价值。
2）英国标准（BS）与欧洲标准（EN）：会引用诸如声学测量（BS EN ISO 140）、建筑隔声（BS EN 12354）等一系列基础标准。同时，健康与安全法规对工作场所（包括摄影棚）的安全有严格规定。
3）实践准则：英国电影协会（BFI）等行业组织会推广最佳实践。
国内外对比分析与本标准特点

通过与国内外发展现状对比，本标准具有以下突出特点和先进性：
4.3.1 系统性填补国内标准空白

本标准是国内首部专门针对电影摄影棚建筑的行业标准，构建了从“选址-总平面-建筑-结构-声学-灯光-设备”的完整设计框架，改变了以往依赖通用标准和零散经验的局面，系统性解决了电影工艺与建筑设计的脱节问题。
4.3.2 前瞻性覆盖前沿技术

本标准并非对传统摄影棚设计的简单总结，而是前瞻性地将XR摄影棚、动作捕捉棚、水下摄影棚等特效摄影棚纳入规范，并为其空间、结构、设备配置、专用技术用房等制定了详细的技术参数。这为国内未来高技术摄影棚的建设提供了直接依据，与国际先进技术保持同步。
4.3.3 强调工艺融合与空间效率

本标准深刻吸收了国内外优秀摄影棚的设计精髓，强调工艺先行。
（1）明确层级关系：在术语中清晰定义了“摄影棚-摄影棚建筑-摄影棚园区”的层级，便于分级规划和设计（第2.0.1条～2.0.5条）。
（2）精细化空间设计：对摄影棚的“技术层”（A/B/C类）进行了科学划分和高度定义（第4.2.2条），对天桥、侧天桥、吊机轨道系统的布置方式给出了具体指导（第4.2.4条～4.2.7条），极大地提升了空间利用效率和工艺支持的便捷性。
（3）专用技术用房体系：针对不同类型摄影棚，系统性地规定了各类控制室、设备机房、辅助用房的配置、面积和设计要求（第4.3、4.4章），确保了拍摄流程的高效运转。
4.3.4 高标准声学与专业荷载设计
（1）声学要求：本标准对同期录音摄影棚的背景噪声（NR25）、围护结构隔声量（如外墙RW+Ctr≥50dB）等关键声学指标提出了高于一般广播演播室的标准（第6章），与国际高端电影制作要求接轨。
（2）结构荷载：专设结构章节，明确了摄影棚楼面活荷载、吊挂荷载（≥3.0 kN/㎡）等关键数据，并对单点吊机、道具门支承结构等进行了专项规定（第5章），为摄影棚的安全运行提供了坚实保障，其细致程度超越了国外普遍依赖个案计算和工程经验的模式。
4.3.5 强化安全与综合性保障

本标准不仅引用《广播电影电视建筑设计防火标准》GY 5067作为防火设计依据，还在道具门设计（第4.2.8条）、悬吊装置安全（第7.4条）、水下摄影棚安全防护（第4.2.12条）等方面提出了具体的安全要求，并综合考虑了无障碍设计（第4.1.9条）、节能环保（第4.1.8、8.1.7、8.3.7条）和智能化（第8.4章）等现代建筑理念，体现了以人为本和可持续发展的思想。
结论：总体而言，本标准是在充分借鉴国际电影工业强国在摄影棚设计、建造和使用方面的先进经验与最佳实践，并紧密结合我国电影产业快速发展现状和本土化需求的基础上，编制而成的一部具有系统性、前瞻性、可操作性的行业标准。它不仅填补了国内该领域标准的空白，其技术内容和指标要求也达到了国际先进水平，对于规范和引导我国未来电影摄影棚的科学建设、提升电影制作的整体技术水平和国际竞争力，具有里程碑式的重要意义。
采用国际标准或国外先进标准情况
本标准在编制过程中，编制组系统研究并参考了国际标准化组织（ISO）、美国、欧洲及日本等在电影制片厂、摄影棚及相关建筑设施领域的先进标准、技术规范与实践经验，力求使本标准的技术内容既符合中国国情，又与国际先进水平保持同步。具体采用情况如下：
参考的国际标准与国外先进标准概况：

1.1美国相关标准：重点参考了美国《建筑规范国际系列》（International Building Code, IBC）中关于特殊用途建筑（如舞台、制片厂）的结构荷载、防火安全等要求；美国电影摄影师协会（ASC）以及美国剧院技术协会（USITT）发布的部分关于舞台与摄影棚灯光、悬吊系统的推荐性规范；同时，调研了美国主要影视基地（如好莱坞、松林制片厂等）在摄影棚声学设计、空间尺度、工艺布局等方面的成熟做法和内部标准，特别是在特效摄影棚（如LED虚拟影棚）建设方面的前沿实践。
1.2欧洲相关标准：参考了欧盟标准（EN系列）中涉及建筑声学（如EN ISO 16283系列现场声学测量、EN ISO 717系列建筑构件隔声评价）、舞台机械安全（如EN 17206:2020《舞台机械-设计、制造、安装和调试安全要求》）、建筑节能指令相关要求等。同时，研究了英国（如BS标准）、德国（如DIN标准）在广播、电影制作建筑领域的部分技术指南，特别是在高规格同期录音棚的声学环境控制、混合用途建筑的安全管理等方面。
1.3日本相关标准：关注了日本建筑学会（AIJ）发布的有关演出空间、录音播音室的设计指南，以及日本在精密制造环境（如洁净室、防振基础）方面的标准，这些对于动作捕捉摄影棚的振动控制、高精度环境要求有重要参考价值。同时，借鉴了日本在紧凑空间内高效组织影视工艺流线的经验。
1.4国际标准化组织（ISO）标准：直接引用或参考了ISO系列标准中关于建筑声学测量与评价（如ISO 3382系列室内声学参数测量）、室内空气质量、热环境舒适度等方面的基础性国际标准，确保本标准的声学、环境控制等核心性能指标与国际通行方法接轨。
与国际标准和国外先进标准的对比与借鉴：

2.1在建筑声学方面：本标准对摄影棚背景噪声、混响时间、空气声隔声等核心声学指标的要求，充分对标了欧美高规格电影摄影棚和同期录音棚的标准。例如，对同期录音摄影棚提出的NR25噪声评价曲线要求，与国外先进制片厂对高标准摄影棚的声学要求基本一致。隔声量的要求参考了欧美标准中对不同功能相邻空间的分级隔声策略。
2.2在结构与荷载方面：摄影棚屋面吊挂荷载、天桥活荷载等关键参数的确定，参考了IBC以及欧美舞台机械标准中对类似空间荷载的取值原则，并结合国内摄影棚实际使用的大型灯光、置景设备的重量和发展趋势进行了适当调整和明确。
2.3在灯光与悬吊系统方面：本标准第7章“悬吊与灯光”在《电影摄影棚灯光系统设计规范》GY 5066—2000基础上进行修订并入时，吸收了USITT、EN等标准中关于舞台机械安全、控制系统可靠性、灯具安装与布线安全等方面的先进理念和安全要求，特别是对悬吊装置的过载保护、限位、联锁等安全功能的规定。
2.4在特效摄影棚专项设计方面：针对XR摄影棚、动作捕捉摄影棚、水下摄影棚等新型业态，本标准积极吸纳了国外先进制片厂在LED虚拟拍摄、动作捕捉系统环境、水下设施等方面的最新设计参数和安全规范。例如，XR棚的LED墙弧度、摄像机距离要求，动捕棚的电磁环境与振动控制，水下棚的水质、水温控制及安全设施等，均参考了国际领先项目的实践经验。
2.5在节能环保与智能化方面：本标准关于建筑节能、雨水回收、能耗监测、智能化系统集成等要求，顺应了国际建筑领域绿色、可持续发展的趋势，相关技术指标和措施参考了欧美在绿色建筑评估体系（如LEED、BREEAM）中的相关要求，以及智能建筑标准中的通用做法。
结合国情的调整与提升：

在借鉴国际标准和国外先进经验的同时，本标准紧密结合我国电影产业发展的实际需求、地理气候条件、施工建造水平以及运营管理模式，进行了以下调整与创新：
3.1强化了系统性：将摄影棚建筑视为从“园区-建筑-摄影棚”的多层级系统进行规范，明确了各级别的规划、设计要点，更具整体性和指导性。
3.2细化了分类与参数：根据国内摄影棚建设规模差异大的特点，对摄影棚、园区进行了更细致的规模分级，并提供了对应的技术参数范围，增强了标准的可操作性。
3.3突出了工艺协同：强调建筑设计与电影工艺、声学专业的早期协同和一体化设计，确保建筑空间能有效承载拍摄工艺需求。
3.4关注了新兴业态：前瞻性地将XR棚、动捕棚、水下棚等特效摄影棚纳入标准体系，并制定了详细的设计要求，填补了国内此类专项标准的空白。
3.5融入了绿色与智慧理念：将绿色建筑、节能减排、建筑智能化等现代建筑理念系统性地融入摄影棚建筑设计标准中。
结论：本标准在技术内容的广度和深度上，广泛吸收和借鉴了国际标准及美、欧、日等电影产业发达国家的先进标准和实践经验，确保了标准的先进性和国际视野。同时，通过紧密结合中国国情和电影产业发展需求，形成了系统完整、指标合理、可操作性强、具有一定前瞻性的专业技术标准，总体达到了国内领先水平，并与国际先进标准保持同步。
与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准在编制过程中，严格遵循了国家现行的法律法规、行政法规及技术经济政策，并与现行相关标准进行了充分的协调与衔接，共同构成了指导电影摄影棚建筑设计的标准体系。
与法律法规及行政法规的协调一致

本标准符合《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》等国家法律的要求。在具体条款中，落实了国土空间规划、工程建设、环境保护、安全生产、节能减排等方面的法律规定。同时，本标准与《建设工程勘察设计管理条例》、《民用建筑节能条例》等行政法规的相关规定保持协调，确保电影摄影棚建筑的设计活动在法律框架内进行，保障工程建设的合法性、安全性和可持续性。
与强制性工程建设规范的衔接

本标准严格遵守《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《工程结构通用规范》GB 55001等全文强制性工程建设规范的规定。标准中关于无障碍设计、室内环境参数、节能措施、给排水节水、电气安全、结构荷载等要求，均以强制性规范为底线，并结合电影摄影棚的特殊性进行了细化和补充。
与现行国家标准的协同互补

本标准在技术内容上，积极引荐并衔接了多项重要的国家标准：
3.1防火安全方面：摄影棚建筑的防火设计严格遵循《建筑设计防火规范》GB 50016的基本原则，同时针对电影摄影棚空间高大、工艺特殊的特点，在执行层面引用并符合《广播电影电视建筑设计防火标准》GY 5067的专门规定，形成了有效的互补。
3.2结构安全方面：摄影棚的结构设计，包括荷载取值、抗震设计、地基基础等，均遵循《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑地基基础设计规范》GB 50007等国家标准，并针对摄影棚大跨度、重吊挂的特点进行了具体化和强化。
3.3声学环境方面：标准中关于噪声控制、隔声和室内音质的设计要求，与《声环境质量标准》GB 3096、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118等国家标准的目标一致，并针对电影同期录音等工艺需求提出了更高、更具体的技术指标。
3.4设备与节能方面：在给水排水、供暖通风与空气调节、电气、建筑智能化等系统设计上，本标准与《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736、《供配电系统设计规范》GB 50052、《智能建筑设计标准》GB 50314等国家标准协调一致，并针对摄影棚工艺设备的特殊需求进行了补充规定。
3.5无障碍与通用设计：严格执行《无障碍设计规范》GB 50763，确保摄影棚建筑对所有使用者的友好性。
与行业标准的承接与发展

本标准充分吸收和借鉴了广播电影电视领域的行业标准成果。例如，在第7章“悬吊与灯光”中，是在《电影摄影棚灯光系统设计规范》GY 5066—2000的基础上进行全面修订后并入，体现了标准的延续性与集成性。同时，本标准与《电视演播室灯光系统设计规范》GY 5045、《广播电影电视工程技术用房一般照明设计规范》GY/T 5061等行业标准在技术要求上保持协调，并根据电影制作的特性有所侧重和区别。
与国际标准和国外先进经验的借鉴

在编制过程中，参考了国际标准化组织（ISO）、美国电影电视工程师协会（SMPTE）等相关技术文件，以及美国、欧洲、日本等电影产业发达国家和地区在摄影棚建设方面的先进经验和标准规范。通过借鉴其在大空间声学控制、特效摄影棚工艺、绿色建筑等方面的成熟做法，使本标准的技术内容既符合中国国情，又具备一定的国际视野和前瞻性，有助于提升我国电影摄影棚建筑的国际竞争力。
结论：本标准作为一项专业性强的行业标准，与国家法律法规、强制性工程建设规范、相关国家标准及行业标准共同构成了一个有机整体。它是在更高层次上对通用性标准在电影摄影棚建筑这一特定领域的细化和补充，填补了国内在电影摄影棚建筑设计综合性标准方面的空白。本标准的实施，将与现有标准体系协同作用，共同保障和提升我国电影摄影棚建筑的设计、建设质量和安全性能，促进电影产业的健康发展。在执行本标准时，凡未涉及的内容，均应按照国家现行有关标准的规定执行。
重大分歧意见的处理经过和依据
在本标准在本标准编制过程中，编制组围绕标准的技术深度与适用范围进行了多轮深入研讨，主要重大分歧意见的处理经过和依据如下：

1. 关于摄影棚园区规模分类指标的争议

1.1分歧意见：初期对于摄影棚园区的规模分类，存在以“总占地面积”为主要指标和以“摄影棚总数”为主要指标的不同意见。部分专家认为占地面积更能反映园区的实际规模和土地投入，另一部分专家则认为摄影棚数量更能直接体现园区的核心拍摄产能和建筑单元构成。
1.2处理经过：编制组调研了国内外知名影视基地（如英国松林制片厂、美国环球影城、横店影视城、青岛东方影都等）的构成模式，发现其核心生产能力与摄影棚的数量和组合方式关联更为紧密。同时，参考国内产业规划和项目立项惯例，通常以摄影棚数量作为衡量园区规模的关键参数。占地面积受地形、布局模式、配套设施比例等因素影响较大，作为分类标准易产生偏差。
1.3处理依据：经综合论证，最终采纳以“摄影棚总数”作为园区规模分类的核心指标（第3.3.1条），该指标更侧重于工艺功能单元的聚合程度，便于与后续各章节中针对不同规模园区的规划、交通、配套设施等要求直接挂钩，增强了标准的实用性和可操作性。此决定符合中国影视产业规划中对制作能力的核心关注点。
2、关于建筑功能空间章节详细程度的争议
2.1 分歧意见

对于第4章“建筑设计”中，针对摄影棚、技术用房、辅助用房的规定是否应如此细化，存在不同观点。一方认为，标准应侧重于宏观原则和核心安全，过细的规定会限制设计灵活性并可能导致标准过于冗长；另一方则认为，电影工艺的特殊性恰恰体现在这些功能空间的精细配置上，缺乏具体指导将导致标准落地困难，无法有效解决当前摄影棚建设中常见的功能配置不合理、流线交叉等问题。
2.2 处理经过

编制组系统梳理了国内已建摄影棚在工艺流线与功能配置方面的常见问题，并对比了美国松林制片厂、英国谢伯顿制片厂等国际一流影视基地技术用房配置的成熟案例。论证发现，技术用房（如导演控制室、数据处理机房）和辅助用房（如化妆间、道具库）的配置水平、位置及面积，直接关系到拍摄效率、技术实现能力和人员工作条件，是电影摄影棚区别于其他大空间建筑的核心特征。
2.3 处理依据

最终，编制组决定采用“分级配置、定量与定性相结合”的原则进行细化规定。其依据是：

（1）保障工艺核心：电影制作是高度复杂、协同的工业化流程，必须通过标准引导，实现建筑空间与电影工艺的无缝衔接。细化规定是保障这一“工艺核心”得以实现的基础。
（2）提供明确设计依据：明确的面积指标、位置关系和配置要求，为设计师提供了清晰的设计输入，避免了因理解偏差导致的设计缺陷，提升了标准的可操作性。
（3）增强标准实用性：通过对不同规模摄影棚提出差异化的配置要求，既确保了大型项目的功能完善，也避免了中小型项目的过度配置，体现了标准的科学性与经济性。
3、关于摄影棚多功能化设计的争议
3.1 分歧意见：部分意见认为，电影摄影棚标准应聚焦于电影拍摄的纯粹性，无需考虑其他用途。反对意见则认为，为提高投资效益和空间利用率，标准应引导摄影棚具备承接综艺演出、电视节目录制等活动的适应性。
3.2 处理经过：编制组调研了国内影视基地的运营模式，发现具备多功能使用能力的摄影棚市场需求旺盛，资产运营效率显著更高。同时，研究了国际上“好莱坞”模式（专精于电影）与“英国”模式（电影与电视制作深度融合）的差异与趋势。
3.3 处理依据：经综合论证，标准最终纳入了多功能化设计的引导性条款。依据在于：
（1）契合国情与市场规律：考虑到国内项目对投资回报和设施综合利用的迫切需求，引导摄影棚建筑具备一定的灵活性，符合当前产业发展阶段的实际需要。
（2）“主次分明”的设计原则：标准明确，多功能化应以优先满足电影拍摄工艺为前提，在此基础上的功能拓展（如考虑观众席、演播接口等）不应损害电影制作的核心需求。
（3）预留发展弹性：通过条款引导而非强制要求，为项目决策提供了灵活性，鼓励而非强制要求多功能化，使标准既能指导高端专精影棚建设，也能服务于综合型影视园区。
4、关于特大型摄影棚面积下限界定的争议
4.1 分歧意见

对于特大型摄影棚的标称面积下限，是定为3000㎡还是5000㎡，存在较大分歧。主张3000㎡的意见认为，此标准能覆盖国内已建的大部分大型棚，适用性更广；主张5000㎡的意见则认为，标准应更具前瞻性，引导未来超大型制作的发展，并与国际顶级摄影棚（如影都10000㎡棚）的规模梯队接轨。
4.2 处理经过

编制组统计分析了国内代表性摄影棚的面积数据，并研究了国际电影制作对摄影棚规模的发展需求。发现，3000㎡至5000㎡是当前大型特效电影制作的主流需求区间，且国内新建项目已呈现向5000㎡以上发展的趋势。
4.3 处理依据

最终确定以5000㎡作为特大型摄影棚的下限。主要依据为：

（1）前瞻性与引导性：标准应适度超前于当前平均水平，以引导未来5年～10年的建设方向。将特大型棚定位于5000㎡，有助于推动中国电影基础设施对标国际顶尖水平，支撑未来更宏大的电影制作。
（2）形成清晰的规模梯队：将3000㎡至5000㎡区间划归为“大型棚”，使特大型、大型、中型棚之间的规模梯度更合理，分类更清晰，便于针对不同级别提出更具针对性的技术要求。
5. 关于摄影棚室内净高计算公式的确定

5.1分歧意见：对于摄影棚室内净高的确定方法，存在直接规定固定值范围与采用基于摄影棚净宽（W）的计算公式两种方案。部分意见认为固定值简单明了，另一部分意见认为基于宽度的公式更能适应不同规模摄影棚的空间比例需求，保证视觉和灯光效果。
5.2处理经过：编制组对比研究了美国电影摄影师协会（ASC）相关推荐、欧洲部分制片厂的设计实践以及国内已建成的代表性摄影棚（如中影基地、无锡国家数字电影产业园等）的数据。发现成功的摄影棚其净高与宽度之间存在一定的比例关系，以满足天幕悬挂、灯光布置和场景搭建的空间要求。固定值方案难以覆盖从小型到特大型棚的连续变化需求。
5.3处理依据：最终确定了按净高划分为三个级别，并采用与净宽（W）相关的线性公式进行计算（第4.2.2条）。该方案借鉴了国际先进经验，体现了建筑空间与工艺需求的科学关联，保证了不同规模摄影棚都能获得适宜的空间比例，符合《民用建筑设计统一标准》GB 50352中关于空间合理性的基本原则。公式中的常数项和系数经过多轮模拟和案例校验，确保了技术的先进性与适用性。
6. 关于摄影棚技术层（A/B/C类）分类方法的争议
6.1分歧意见：对于摄影棚技术层的分类方式，存在不同方案。一种意见主张按设备类型和功能进行粗略划分；另一种意见则认为，应根据空间高度、可达性及所服务工艺系统的重要性进行精细分级，以明确不同层次技术空间的配置标准和设计优先级。
6.2处理经过：编制组结合国内外摄影棚建设经验与电影工艺需求，对技术层所容纳的各类管线、设备及检修要求进行了系统分析。论证发现，不同设备对空间净高、检修频率和承载要求差异显著，采用统一的配置标准既不经济也不合理。
6.3处理依据：最终确立了A、B、C三类技术层的分类体系（第4.2.2条）。该分类方法的主要依据为：

(1)明晰设计优先级：A类技术层服务于最关键、最复杂的工艺系统（如XR棚LED屏上部），要求最高的空间和荷载条件；B类服务于常规工艺设备；C类服务于基础管线，从而引导设计资源精准投放。

(2)提升空间效率：通过分类，避免了为满足局部高要求而全面提高技术层标准的“过度设计”问题，实现了空间资源的集约化利用。
(3)增强标准适应性：该分类体系能够灵活适配从常规摄影棚到各类特效摄影棚的不同技术需求，为未来新技术、新设备的引入预留了清晰的接口和升级路径。
7. 关于特效摄影棚（特别是XR棚）技术参数与常规摄影棚的协调

7.1分歧意见：XR摄影棚等新型特效棚是否应完全遵循常规摄影棚的空间、结构、荷载等要求，存在分歧。有观点认为应最大化共性，统一标准；另有强烈意见认为特效棚工艺特殊，需单独规定更具体的技术参数。
7.2处理经过：编制组专门调研了国内外XR虚拟拍摄技术的发展现状和领先案例（如工业光魔技术应用场地），并组织电影工艺、灯光、结构、建筑专业专家进行联合论证。确认XR棚在LED屏幕弧度、半径、摄像机距离、地面/顶棚屏配置等方面有独特且严格的要求，其荷载、振动控制、电磁环境也与常规棚有显著差异。
7.3处理依据：在标准中确立了“通用性+特殊性”的立法模式。首先要求特效摄影棚设计符合本标准第4.2.2条至第4.2.9条等通用规定（确保基本建筑安全与功能），然后通过第4.2.10条（XR棚）、第4.2.11条（动捕棚）、第4.2.12条（水下棚）等专门条款，详细规定其特殊工艺要求和技术参数。这种处理方式既保证了标准体系的完整性，又充分体现了技术发展的前瞻性和针对性，符合国家鼓励科技创新和产业升级的政策导向。
8、关于灯光系统设计内容详简程度的争议
8.1 分歧意见：有观点认为，灯光系统已有专门的行业规范《电影摄影棚灯光系统设计规范》GY 5066，本标准中第7章“悬吊与灯光”应大幅简化，仅作原则性规定。另一方则认为，为使本标准自成体系，并整合、更新老旧规范中的内容，有必要系统性地规定灯光系统要求。
8.2 处理经过：编制组评估了GY 5066-2000版规范的技术滞后性，并分析了将灯光系统作为本标准一个章节与独立成章的利弊。认识到，现代摄影棚的灯光系统与建筑结构、空间、声学和电气专业耦合紧密，必须在建筑设计总标准中进行系统集成。
8.3 处理依据：决策保留并细化第7章内容，其依据是：
（1）系统性整合与更新：将原分散、老旧的标准内容修订后整合至本标准中，实现了电影摄影棚建筑设计的“全覆盖”，避免了设计过程中需同时查阅多本规范的繁琐，并确保了技术内容的先进性和协调性。
（2）专业协同需求：灯光悬吊系统对建筑结构荷载、空间净高、检修通道的要求，是本标准建筑、结构章节不可或缺的设计输入。将其详细规定于此，极大便利了各专业间的协同设计。
9. 关于摄影棚声学指标（特别是隔声量）的设定水平

9.1分歧意见：对于摄影棚围护结构（如外墙、屋面）以及与相邻空间的隔声性能指标，存在“高标准”与“适用标准”之争。高标准方案倾向于采用更严格的隔声量以保障最佳的声学环境，但可能显著增加建造成本。
9.2处理经过：编制组分析了《声环境质量标准》GB 3096对不同区域的环境噪声要求，以及《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中对不同建筑类型的隔声标准。结合电影同期录音和后期制作对噪声控制的极高要求，对比了国外专业摄影棚的声学设计实例。同时，考虑到中国不同地区、不同投资规模项目的实际情况。
9.3处理依据：最终采用了分级的处理方式。在第6.3.1条和第6.3.2条中，对同期录音摄影棚和非同期录音摄影棚，分别提出了“高标准”和“低标准”两档隔声量要求。这既为高要求的制片项目提供了明确的技术依据，也为一般性项目提供了符合国情的、经济适用的选择，体现了原则性与灵活性的统一，符合《中华人民共和国标准化法》中关于标准应“技术上先进、经济上合理”的要求。
总结：本标准编制过程中重大分歧意见的处理，始终坚持以满足电影工艺核心需求为根本，充分研究借鉴国内外先进经验和标准，紧密结合中国国情和行业发展现状，严格遵守国家法律法规和强制性标准体系。通过深入调研、多方论证和反复协调，最终形成的技术条款力求在技术先进性、经济合理性和实施可行性之间取得最佳平衡，旨在为提升我国电影摄影棚建筑设计质量、推动电影产业基础设施建设健康发展提供科学可靠的技术支撑。
知识产权有关说明

涉及专利的有关说明

1、本标准编制过程中，在技术内容的选择和确定上，已充分考虑了技术的先进性、适用性和经济性。编制组对标准中可能涉及的现有技术进行了调研与分析。
2、截至本标准发布之日，编制组未识别出本标准的技术内容必然涉及或依赖于特定的、有效的专利或专利申请。标准使用者应注意，本标准的实施不应被解释为授予任何专利的使用许可。
3、如果任何个人或组织发现本标准的实施无法避免其涉及有效的专利，请及时与标准主编单位【中广电广播电影电视设计研究院有限公司】联系，并提供相关专利的法律状态证明文件及权利要求书。
4、标准主管机构和国家电影局不对本标准所涉及专利的真实性、有效性、范围和适用性进行确认。对于因实施本标准而可能产生的专利侵权问题，相关方应依据《中华人民共和国专利法》等法律法规，通过协商、诉讼等途径自行解决。
5、本说明旨在符合国家标准化管理委员会关于标准涉及专利的相关管理规定，促进标准的顺利实施和技术的推广应用。
其他知识产权说明

1、标准著作权：本标准（包括其正文、条文说明等全部内容）的著作权归国家电影局及/或其授权的机构所有。除出于学习、研究、实施标准等非商业目的需要进行合理引用外，未经著作权人书面许可，任何组织或个人不得以任何形式复制、发行、汇编、翻译、改编或通过信息网络传播本标准的全部或部分内容。
2、技术内容参考：本标准在编制过程中参考了国内外相关的先进标准、技术文献和实践经验，包括但不限于国际标准化组织（ISO）、美国国家标准化协会（ANSI）、欧洲标准化委员会（CEN）等机构发布的相关技术文件，以及国内电影制片厂、摄影棚建设单位的工程实践案例。这些参考内容已根据我国国情和电影工艺发展需求进行了吸收、转化和创新，融入本标准的具体条款中。标准编制组对参考来源的原创作者和机构表示敬意和感谢，标准内容本身是基于公共技术知识和工程实践进行的集成与再创造。
3、商标权：本标准中可能提及的产品或系统名称，有些可能是相关所有者的注册商标。本标准对相关名称的使用，不应被解释为对任何商标权利的侵犯，也不构成对相关产品的认可或推荐。
4、软件著作权：本标准中可能提及或引用的与建筑信息模型（BIM）、实时渲染、控制系统等相关的软件接口、数据格式或系统架构要求，其相关的软件著作权归各自的软件开发方所有。本标准的制定不涉及对特定软件著作权的占有或授权。
5、实施责任：本标准的使用者应确保其使用行为符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国标准化法》等相关法律法规的规定。在依据本标准进行设计、施工、验收等活动时，应同时遵守国家其他有关法律、行政法规和强制性标准的规定。
标准宣贯实施建议

为确保《电影摄影棚建筑设计标准》（以下简称“本标准”）的顺利发布与有效实施，充分发挥其对电影摄影棚建筑建设的规范与引领作用，提升我国电影制作基础设施的现代化、标准化和国际化水平，特提出以下宣贯实施建议。
组织措施

1、成立标准宣贯领导小组与工作组：由国家电影局牵头，联合本标准的主编单位、参编单位及相关行业协会（如中国电影制片人协会、中国电影家协会等），成立标准宣贯工作领导小组，负责宣贯工作的总体部署与协调。下设工作组，由主要起草专家、行业技术骨干组成，具体负责宣贯材料的编写、培训授课及技术答疑。
2、明确宣贯责任主体：各级电影主管部门应承担本地区标准宣贯的组织责任，将标准宣贯纳入行业管理重点工作。规划、建设主管部门在项目审批和监管环节应参照本标准的相关要求。设计单位、建设单位、影视基地运营管理单位是标准执行的关键责任主体，应组织内部人员深入学习。
3、分层分类开展宣贯培训：
（1）管理层宣贯：面向各级电影主管部门、影视园区投资方、管理者的宣导，重点解读标准的制定背景、核心理念、产业意义及对提升项目品质与效益的作用。
（2）专业技术层培训：面向建筑师、结构工程师、设备工程师（暖通、电气、给排水）、机械灯光工程师、声学设计师、电影工艺工程师等专业技术人员，进行系统性、深度的技术条文解读，特别是新增的特效摄影棚（XR棚、动捕棚、水下棚）章节、整合修订的灯光系统章节以及建筑声学、结构荷载等关键技术要求。
（3）操作执行层普及：面向施工、监理、监理及摄影棚运营维护人员，重点讲解与施工工艺、设备安装、验收及日常运维相关的条款。
4、利用多元化宣贯渠道：通过组织专项培训班、技术研讨会、线上公开课、编制并发放《标准条文说明与应用指南》、在行业网站及专业期刊开设专栏等多种形式，扩大宣贯覆盖面。鼓励高校相关专业将本标准纳入教学参考。
技术措施

1、编制配套技术指南与示范图集：建议由主编单位牵头，结合典型工程案例，编制本标准的《实施指南》或《图示》，对重点、难点条文（如技术层空间构成、吊机轨道系统设计、声学构造细节、特效棚工艺接口等）进行细化说明，提供可操作的设计参考。
2、推动与BIM技术的结合应用：倡导在摄影棚建筑设计、施工和运维全过程中应用建筑信息模型（BIM）技术。本标准中关于空间尺寸、管线综合、预埋件等要求非常适合通过BIM进行可视化表达和协同设计，可考虑制定相关的BIM应用交付标准或指南，作为本标准的补充。
3、建立专家咨询与技术支持机制：依托行业协会或专业机构，建立本标准的技术专家库，为复杂项目（特别是大型特效摄影棚）的设计、评审和验收提供技术咨询和支持，确保标准执行的准确性与一致性。
4、促进与现行标准的衔接：在宣贯中明确本标准与国家现行《建筑设计防火规范》GB 50016、《广播电影电视建筑设计防火标准》GY 5067、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024等强制性标准的关系，指导设计人员正确理解和综合应用。
5、关注国际前沿技术动态：宣贯内容应结合美国、欧洲、日本等电影工业发达地区的摄影棚建设经验与技术标准（如美国电影摄影师协会的相关建议、欧洲广播联盟的技术文件等），阐释本标准技术要求的先进性与适用性，引导行业对标国际一流水平。
过渡期及办法

1、设置过渡期：建议自本标准发布之日起，设置不少于6个月的过渡期。过渡期内，新申报的电影摄影棚建设项目，鼓励优先采用本标准进行设计。
2、过渡期内的项目管理：对于在标准发布前已完成立项或方案审批的在建或待建项目，可允许其按原批准的标准或设计文件继续执行。但鼓励其参照本标准进行优化调整，特别是涉及安全、节能、环保及核心工艺要求的条款。
3、做好标准衔接：过渡期内，设计、审查机构应积极组织人员学习新标准，逐步将本标准的要求纳入设计审查要点。标准发布后新启动的方案设计，原则上应按本标准执行。
实施日期

建议本标准自 2026年XX月01日 起正式实施。各级电影主管部门、规划建设主管部门及相关单位应在此日期前完成必要的准备工作。
废止现行有关标准的建议

随着本标准的发布与实施，涉及电影摄影棚建筑设计的部分原有标准或标准中的相关条款已纳入或已被本标准更新和替代。据此建议：
建议废止《电影摄影棚灯光系统设计规范》GY 5066—2000。
理由：本标准第7章“悬吊与灯光”已在GY 5066—2000的基础上进行了全面修订，内容更全面，技术要求已更新升级，并实现了与建筑、结构、声学等专业的系统性整合。继续保留旧标准将导致技术要求的冲突与混淆。
对于其他被本标准引用或相关内容有所覆盖的现行国家标准、行业标准，因其适用范围更广或侧重点不同，不建议直接废止，但应在相关标准的后续修订中，注意与本标准的协调一致。
其他应当说明的事项

与现行法律法规及国家政策的衔接性

本标准严格遵循《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国电影产业促进法》等法律法规要求，符合国家关于推动文化产业高质量发展、促进电影工业体系现代化建设的战略导向。内容与《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015等强制性国家标准协调一致，确保摄影棚建筑在安全、环保、节能等方面的合规性。
与国际标准及国外先进经验的借鉴

本标准在编制过程中参考了国际电影制作先进国家（如美国、英国、日本等）的摄影棚设计规范与案例经验，包括但不限于美国电影协会（MPAA）技术指南、欧洲广播联盟（EBU）演播室声学标准等，结合中国电影工业实际需求，对摄影棚空间尺度、声学性能、灯光悬吊、特种摄影棚（如XR棚、动捕棚）等技术指标进行了本土化优化，体现了国际视野与中国特色相结合的编制原则。
对新兴技术与产业发展的前瞻性

本标准首次系统性纳入XR摄影棚、动作捕捉棚、水下摄影棚等特效摄影棚的设计要求，充分响应虚拟制作、实时渲染、高性能动作捕捉等前沿技术对建筑空间的特殊需求。通过明确LED虚拟拍摄系统、水循环处理、电磁屏蔽等技术参数，为未来电影工艺升级预留了技术接口和扩展弹性，助力我国电影工业与全球技术发展同步。
与行业现行标准的协同性

本标准注重与《广播电影电视建筑设计防火标准》（GY 5067）、《电视演播室灯光系统设计规范》（GY 5045）等现行行业标准的衔接，对摄影棚声学、灯光、结构荷载等关键指标进行了细化与补充，避免了标准间的交叉矛盾。同时，将原《电影摄影棚灯光系统设计规范》（GY 5066—2000）修订后整合纳入本标准，实现了电影摄影棚设计标准的系统化与集成化。
实施过程中的注意事项

1、因地制宜与灵活性：各地在依据本标准建设摄影棚时，应结合当地气候条件、地质环境、产业基础等因素，对总平面、建筑布局、结构选型、设备配置等进行适应性调整。
2、工艺与建筑的协同：摄影棚设计需坚持“工艺引领建筑”原则，建议在项目前期引入电影工艺及声学专业团队，确保建筑设计与拍摄流程、设备安装、声学控制等工艺要求深度契合。
3、绿色与可持续发展：鼓励在摄影棚建设中采用装配式结构、光伏屋面、雨水回收、低噪设备等绿色技术与产品，落实国家“双碳”目标要求。
标准宣贯与后续修订机制

建议由国家电影局及住建部主管部门组织标准宣贯培训，指导设计、施工、监理等单位准确理解并执行本标准。同时，建立动态评估机制，根据电影技术发展及行业反馈，适时启动本标准局部修订或补充细则编制工作，持续提升标准的科学性与适用性。
《电影摄影棚建筑设计标准》编制组

2025年10月26日

